## Slide 1
1. 일반사항
가. 적용범위
본 시방서는 불포화 폴리에스테르 수지와 유리섬유를 주원료로 하여 제조한 SMC(SHEET MOLDING COMPOUND)원료를 금형에 의해 유압 프레스로 가압, 성형된 각 판넬(천정, 측면, 저면, 드레인)로 탱크 본체를 구성하고 보강재를 사용하며 접합부는 실링재를 삽입하여 볼트, 너트로 현장에서 조립하는 물탱크에 대해 규정한다.
나. 공사의 범위
S.M.C 탱크 본체(S.M.C 판넬), 기초 프레임,보강내, 내.외부 사다리 조립 및 배관용 FITTING 조립까지 본 공사로 한다.
다. 구조
1) 구성방식 : 사각 형상의 판넬 조립식으로, 내부보강(STAY 조립) 방식을 적용한다.
2) 판넬 및 보강재는 수압 등 기대되는 하중에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.
3) 본 제품은 식수를 저장하는 용기로서 오염물질의 유입 및 발생이 없어야 하며 건설부 제정 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙 및 저수조 설치 지침에 적합하여야 한다.
4) 본 제품은 바닥에 침전물이 고이지 않는 구조의 저면 판넬과 내부 청소 시 세척물 등의 배출이 용이하도록 하부에 드레인을 설치한다.
5) 1조의 탱크를 2개 이상으로 구획할 경우, 칸막이 기능을 가진 전용 판넬을 사용
청소 시 소독제 및 오염물질이 이웃한 탱크로 유입되지 않는 밀폐구조 이어야 한
다.
6) 본 제품은 내부에 빗물이 들어가지 않는 구조로 시건이 가능하고, 청소를 위한
사람이 장비의 출입이 원활하도록 안 지름이 950mm이상인 맨홀이 1개 이상 있
어야 한다.
배수
저면 판넬
드레임 판넬

## Slide 2
2. 제품 구성 및 제작 사양
가. SMC 판넬
1) 판넬 재질
불포화 폴리에스테르 수지에 충진제, 촉매, 이형제등을 혼합한 복합제에 유리섬 유를 함침 보강한 SMC 소재를 프레스로 압축 성형한 제품으로 음용수 저장 시 유해하지 않는 재질
2) 판넬의 성능
판넬의 성능은 KS규정(KSF 4811)에 만족하여야 한다.
3) 판넬의 종류
단판구조와 보온구조 2가지로 구분되며, 옥내용 탱크는 기본적으로 단판구조가 적용되고, 옥외용 탱크는 보온 구조 사용을 원칙으로 한다.
4) 판넬 규격
각 변의 길이 0.5X0.5, 0.5X1, 1X1, 1×1.5, 1X2를 기준으로 탱크 SIZE에 따라 호환성 있게 적용한다.
구 분 | 항 목 | 성 능 | 시 험 방 법
1. 물성시험 | 인장 강도 | 6kg/mm² | KSM-3305 (시판별도제작시험)
 | 굴곡 강도 | 8kg/mm² | 
 | 굴곡탄성율 | 600kg/mm² | 
 | 유리 함량 | 25% 이상 | 
 | 바콜 경도 | 30 이상 | 
 | 흡수율 | 0.1 % 이상 | 
2. 용해시험 | KMnO4 | 10ppm이하 | KSF-4811 KSF-3401 (내용해성 시험)
 | 증발잔유물 | 30ppm이하 | 
 | 납(Pb)함유량 | 0.15ppm이하 | 
 | 페놀 | 0.005ppm 이하 | 

## Slide 3
5) 판넬 두께
탱크 높이 및 적용 부위에 따라 적용하는 하중이 다르므로 위치별 판넬 두께는 GRADE를 달리 하여야 한다. (판넬 두께 적용 표준 별첨 #1 참조)
6) 보온 판넬
단열을 요구하는 보온판넬의 적층구조는 SMC판넬 + 폴리우레탄 + 진공성형품 COVER로 이루어지며, 합성수지 발포층의 두께는 20mm 이상 수밀구조로 마무리되어야 한다. 단 판넬 조립시에지장이 있는 부위는 10mm이하의 두께도 가능하다.
나. 맨홀
시건 장치가 부착된 것으로 내부출입이 용이하고, 빗물유입이 안 되는 구조일 것.
• 맨홀 : S.M,C 재질 (내경 950㎜ 이상)
• 힌지 : 용융 아연 도금 또는 동등 이상
다. 기초 프레임(FRAME)
1) 사용 재료
철재 형강에 용융 아연도금 처리된 제품을 사용하고 탱크 규격별 사용 재료 규격은 아래와 같다. (은분SPRAY 또는 페인트 도장은 내구성 결여로 적용 불가)
SMC 판넬
폴리우레탄
진공성형폼 COVER
BOLT
탱크규격 재료규격 |  | 주 제 | 부 재
탱크 높이 2.5H 이하 | 100TON 이하 | 앵글 75×75×6t | 챤넬 75×40×5t
 | 100TON 이상 | 앵글 75×75×6t | 챤넬 75×40×5t
탱크 높이 3H 이상 | 100TON 이하 | 챤넬 125×65×6t | 챤넬 75×40×5t
 | 100TON 이상 | 챤넬 125×65×6t | 챤넬 75×40×5t

## Slide 4
2)구성 방식
BOLT 조립식 구조 (현장 용접식은 절단면 및 연결부 녹발생으로 내구성 저하와 하자 위험성 내재로 적용불가)
＊ 고정위치 : 탱크 외곽부(4면)
＊ BOLT 규격 : M12 이상
라. 내부 보강재
1) 사용재료
2) 내부 STAY 구성 방법
측면의 변형을 최소화 (탱크 높이의 1% 이하 변형) 하고, 탱크의 절대 안전 및 수명향상을 위해 SUS 환봉 STAY 구조로 구성한다.
( 내부 stay 조립구조)
기초프레임
저판
본체 고정 BOLT(M12)
앙카 BOLT(M12 이상)
측판
사용위치 | 부 품 명 | 재질 및 규격
담 수 부 | 내부 STAY | STS304 환봉 (Φ 12.6) 또는 동등이상의 재질
 | 천정지주 | STS304, PVC PIPE
STS304 환봉 (Φ 12.6)
또는 동등이상의 재질
SUS 304 (5T)

## Slide 5
마. 외부 보강재
(주) 표면 처리는 은분 SPRAY 또는 페인트 도장은 내구성 결여로 적용 불가.
바. 실링재
* 위생상 무해한 재질로 온도 변화에 이상이 없고, 판넬과 동일한 수명을 갖는 내구성과 복원력이 우수한 PVC 계통의 재질로써 TAPE 형상의 취급이 용이한 제품.
(곰팡이, 이끼가 끼지 않는 무독성 물질)
* BOLT 및 내부 조립부에 실링재로 사용되는 고무 PACKING은 수도용 고무(KSM
6613 1종 1호)의 규정에 만족하는 재질을 사용한다.
사. 볼트 및 너트
볼트의 치수는 KS 규격에 준하고 직경은 10㎜ 이상이어야 한다.
* 내부용(담수부) : SUS 304
* 외부용, 기층부 : 다크로 도금
아. 사다리
충분한 내하중과 견고성이 있어야 하며, 내부 사다리는 위생상 무해한 제품이어야 한다.
* 내부용 : SUS 304(외경Φ 25×1.2t PIPE) 또는 내식성 PLASTIC
* 외부용 : 용융 아연 도금 제품(외경Φ 25×1.8t PIPE)
자. 환기구
PVC 재질로 곤충의 침입 및 이물질의 혼입을 차단 할 수 있는 방충망 삽입구조이어야 한다.
차. 피팅
* Φ50이하 : 소켓 TYPE으로 황동 주물 제품
* Φ65이상 : 플렌지 TYPE (PVC 제품)
부 품 명 | 사 용 위 치 | 재 질 | 재 료 규 격
플랜지바 | 측판 접합부 | SS41 + 용용아연도금(앵글 및 PLATE) | 앵글형 : 65×30×3t PLATE 형 : 50×3.5t
코너프레임 | 측판 코너부 | SS41 + 용용아연도금(앵글) | 75×75×3t

## Slide 6
카. 청정 TANK 시공공정도
1) 청정 TANK 설치 공사 범위
* 본체(SMC 판넬), 기초프레임. 내 외부 보강재. 내 외부 사다리 조립 및 배관용 피팅(FITTING) 조립 공사임(배관 및 기초콘크리트 공사제외)
2) 청정 TANK 설치공정
. 기초공사 확인 → 기초 프레임 조립 → 실링테이프 부착 → 저면 판넬 조립 → 측면판넬 조립 → 내부보강제 가조립 → 칸막이판넬 조립 → 천정판넬 조립 → 측면판넬 완전조립 → 전볼트 완전조립 → 내외부 장착물 조립 → 조립완료 점검 → 피팅 조립 → TANK 설치완료
타. 이행(하자)보증
1) 하자 보증기간은 설치 완료후 24개월로 한다,
2) 하자 발생시 수요기간의 지시에 따라 즉시 복구 조치 하여야 한다.
※ 별 첨 #1 : 판넬 두께 적용 표준
( 두께 단위 : mn )
구분 | 1 M | 1.5M | 2M | 2.5M | 3M | 3.5M | 4M | 플랜자부
1. 천 정 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
2. 측 상 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
3. 측중상 |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 10
4. 측중하 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5. 측 하 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10
6. 저 면 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
7. 드레인 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
㈜ 1. 판넬의 두께는 평면부 두께 기준임
2. 두께 허용 공차 : ±0.5
평면부 두께
곡면부 두께
C
C